## Sheet1
公告编码：DQ-ZKG-260317-015
询 价 单 报价截止日期： 2026/3/20
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 明装双层门配电箱 | 800*1000*200mm（宽*高*深） | 定制成品控制箱，箱体冷轧钢板，厚度1.5mm，内部配置按照后附系统图制作（图号为：二号动力箱)，每回路一次母线不小于负载线径，元件选用正泰品牌，增加零地排，回路名称按照系统图统一标签标识，箱体尺寸可按照厂家排版后实际尺寸沟通调整变更,箱内附实际系统图纸,带合格证。 | 台 | 1
2 | 暗转嵌入式双层门配电箱 | 600*800*200mm（宽*高*深） | 定制成品控制箱，箱体冷轧钢板，厚度1.5mm，内部配置按照后附系统图制作（图号为：一号动力箱)，元件选用正泰品牌，增加零地排，回路名称按照系统图统一标签标识，箱体尺寸可按照厂家排版后实际尺寸沟通调整变更,箱内附实际系统图纸 | 台 | 1
3 | 一拖五软启动柜 | GGD柜(深880×宽1020×高2200) | 参数:一拖五 额定电压400V 90KW 50Hz 防护等级IP54 进线方式：下进下出 控制方式：本地.远程可切换具有外控操作接线端子 元件：开关断路器，接触器采用正泰，软起动器：采用上海雷诺尔重载型 仪表：配备总用电计量表，配数显电压电流表 提供低压柜出厂检测报告、合格证、型式报告，配套远控柜2个 带电流显示，电压显示，按钮操作，远程及就近转换，预留DCS远程控制接口，配柜内照明，带远程通讯。 | 台 | 2
4 | 事故风机控制箱 | 按系统图制作（SGAC） | 明装，防护等级：IP54，带2个远程控制按钮盒，材质：冷轧钢 厚度：1.5㎜ 颜色：工业灰，带纸质版合格证及检测报告 | 台 | 1
5 | 户外不锈钢配电柜 | 宽600深600高1000 | 304不锈钢 壁厚1.2以上前后开门 | 个 | 2
6 | 不锈钢配电箱 | 400×500×300mm | 材质：304、带防触电反光标示，厚度2mm | 台 | 6
7 | 不锈钢明装配电箱 | 500×400×250 | 304不锈钢材质，厚度1.5mm，高500，宽400，深250 | 台 | 5
8 | 配电箱 | 500×600×250 | 冷轧钢板，厚度1.5mm | 个 | 3
9 | 配电箱 | PZ30 | 8回路 | 个 | 7
10 | 工业防水航空插头配电箱 | 壳体尺寸:330X430X175MM 防护等级：IP 44/IP65 漏电保护器：NXBLE 63A 4P 1只 小型断路器 32A 3P 3只 小型断路器 16A 1P 2只 工业插座：32A 5P IP44 工业插座： 国标10A 3+2孔 2只。 | 16A 2+3孔每个配电箱上安装4个，63A 4孔3P+地 每配电箱上安装3个 配16A插头3个、63A插头1个。（别名;斜面插座箱） | 个 | 100
11 | 配电箱 | 400*500*250 | 冷轧钢板，厚度1.5mm | 台 | 4
12 | 自动电源转换系统柜 | FZZ 800×800×2200 | 柜子尺寸:800*2200*800，电流:630A；室内安装使用，电气元件品牌：常熟； 柜体材质：冷轧钢板 柜体厚度：1.2mm，安装调试和技术支持 | 台 | 1
13 | JXF检修箱 | 400×500×250mm | 材质：304不锈钢；锁具：金属长条锁；箱体：厚度1mm；门板：厚度1mm；竖箱；金属长条锁；内配：总开为4极100A剩余电流动作断路器。3P60A漏电2个，，2P 60A漏电1个（380V），1P+N 60A漏电1个，3极16A插座1个，2极10A插座1个，零排、地排各一个、防雨 | 个 | 2
14 | 不锈钢配电箱 | 500×400×200 | 横箱 材质304 壁厚1.5㎜，侧面不带散热孔 防触电标识为黑色 | 个 | 1
15 | 不锈钢配电箱 | 400mm×500mm×250mm | 加厚材质304 安装底板、反光防触电标示，壁厚1.5mm 侧面不带散热孔 防触电标识为黑色 | 个 | 1
16 | 不锈钢配电箱 | 500×600×250 | 材质：304、带防触电反光标示，壁厚1.5mm 侧面不带散热孔 防触电标识为黑色 | 台 | 1
17 | 不锈钢室外配电箱箱体 | 600×800×200 | 材质：304，2mm，带防雨罩、带内衬，带纸质版合格证及检测报告 | 台 | 1
18 | 高压开关柜 | XGN2-12 | 额定电压：10kV 最高工作电压：12kV 额定频率：50Hz 额定电流：2000A 额定短时耐受电流及时间： 31.5kA 4s 额定峰值耐受电流：80kA额定绝缘水平：75kV雷电冲击耐压：75kV 相对地，相问，断路器断口：75kV 隔离断口： 85kV 工频耐压(1min): 35kV 相对地，相问，断路器断口： 75kV 隔离断口： 85kV 柜体防护等级：IP4X 柜体 长1230mm 宽1660mm 高2390mm | 台 | 6
报价日期： |  | 2026-03-17
1、技术参数、相关质量要求：带合格证
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（天）： **天 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人：张凯歌 电 话：17795067865
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)