## Sheet1
公告编码：DQ-ZKG-260409-008
询 价 单 报价截止日期： 2026/4/13
各报价单位请将报价单填写完整并盖章，确认无误后发至邮箱：gongyingyibu@tianyuanmengye.com
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） | [5 empty] | 以下内容请供应商填写
序号 | 名 称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 开票名称 | 开票规格 | 品牌 | 报价配置 | 备注 (技术参数等)
1 | 恒压柜 | 800×1000×2200 | 配置：变频器、断路器、电抗、自动恒压功能等，安装容量：250kw，变频器：MD480T250G-PLUS、断路器：GSM1-630M/3300 630A | 套 | 1
2 | 户外防雨型双层门工地专用三级配电箱 | 500*600*200mm | 带防雨帽户外防水型并带锁，材质冷轧钢板1.5mm厚，带底部支架（加强型），支架高550mm，箱体与支架全部为红色，箱体外喷防触电标识，内部配置为：100A四级总开，6路2P/32A漏保，2路3P/32A漏保，2路1P/16A开关，一次线径载流量不小于负载漏保载流量，并按相序分色，漏保均在箱体配置防水型工业航空公母插头（6路3芯16A插座、2路4芯32A插座），开关布局时预留直接式电能表位置（只预留位置不进行安装），安装独立紫铜零地桥排,箱内贴封塑系统图纸，开关品牌选用正泰，配电箱附检测报告及合格证书，后附参考图片，如尺寸不合理可由供应商深化并沟通后联系变更尺寸。 | 台 | 20
3 | 户外防雨型单层门工地专用一级配电箱 | 600*800*250mm | 带防雨帽户外防水型并带锁，材质冷轧钢板1.5mm厚，带底部支架（加强型），支架高550mm，箱体与支架全部为红色，箱体外喷防触电标识，内部配置为：250A三相总开，互感器式电能表1块，互感器变比50/5A,5路100A4级漏保断路器，一次线径载流量不小于负载漏保载流量，并按相序分色，安装独立紫铜零地桥排,箱内贴封塑系统图纸，开关品牌选用正泰，配电箱附检测报告及合格证书，后附参考图片，如尺寸不合理可由供应商深化并沟通后联系变更尺寸。 | 台 | 5
4 | 家用设备箱 | 米勒晶铂Q-36 | 外形尺寸 500高*395宽*117深 晶白玻璃面板，玛德克 | 套 | 8
5 | 户外明装不锈钢配电箱 |  | H500*W400*D200 户外明装 304材质，厚度1.2mm | 个 | 10
6 | 户外不锈钢弱电柜 | 宽600*深600*高1000 | 壁厚1.2mm以上前后开门 材质304 | 台 | 5
报价日期： |  | 2026-04-09
1、技术参数、相关质量要求：带合格证
2、质量保证期限（年/月）：
3、供货周期（工作日）： **个工作日 (需包含物流/备货周期)
4、税率： 13%
5、付款方式： 自行填写
6、是否采用我方合同模版：是
7、供货地址：宁夏中宁县石空工业园区
备注：报价需含税含运费到厂，报价单盖章有效
报价单位： 法定代表人姓名：
报价联系人姓名： 联系电话：
询价单位：天元锰业集团
地 址：宁夏中宁县石空工业园区 传 真：0955-5685589、5636431
发件人：张凯歌 电 话：17795067865
采购物资信息（供应商请勿修改或填写） 序号: 诚挚邀请您，关注《天元锰业招标采购平台》公众号 及时了解天元锰业集团最新的招投标动态，并获取项目信息 | =DISPIMG("ID_87063340439642AFBE9A195939E144FF",1)